КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – НАБАВКА И УГРАДЊА „СКАДА“ СИСТЕМА У КОТЛАРНИЦАМА

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈАВНА НАБАВКА БР. 1.1.1/2017

Јун 2017. године

На основу чланова 61 и 124а  Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 1.1.1/2017 (број Одлуке 3481 од 22.05.2017. године) и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 1.1.1/2017 (број Решења 4251 од 13.06.2017. године) припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности – набавка и уградња „SKADA“ система у котларницама, ЈН бр. 1.1.1/2017

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о предмету јавне набавке | 3 |
| II | Врста, техничке карактеристике, квалитет и опис добара | 4 |
|  | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. |  |
| III | 75. и 76. Закона и упутство како се доказује | 13 |
|  | испуњеност тих услова |  |
| IV | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 18 |
| V | Образац понуде | 25 |
| VI | Модел уговора | 29 |
| VII | Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни | 32 |
| VIII | Образац трошкова припреме понуде | 35 |
| IX | Образац изјаве о независној понуди | 36 |
| X | Референтна листа понуђача | 37 |
| XI | Образац изјаве о усаглашености понуђене опреме са техничком спецификацијом | 38 |
| XII | Образац изјаве о стручној оспособљености за безбедан и здрав рад | 39 |

Укупан број страница конкурсне документације је 39.

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- Подаци о наручиоцу

Наручилац:................................ ЈП Грејање Смедерево

Адреса:...................................... Ул. Бранка Радичевића бр. 8 11300 Смедерево

ПИБ: ..........................................100359233

Матични број: ...........................17218913

Број рачуна: ..............................160-7544-45 „Banca Intesa“

Шифра делатности: ..................3530

Регистарски број: ......................БД 32093/2005

- Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности                                       у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

- Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 1.1.1/2017 су добра – набавка и уградња „SKADA“ система у котларницама.

- Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. Уговор ће бити закључен са понуђачем којем наручилац одлуком додели уговор.

- Назив и ознака из општег речника набавки

Назив и ознака из општег речника набавки – Skada или њему еквивалентан систем, 42961200.

- Партије

Набавка се не спроводи по партијама.

- Контакт (лице или служба)

Лица за контакт:   Жељко Глишић, служба техничке припреме

e-mail адреса:  zglisic@sdstambeno.rs

број факса:026/4627-248

II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ И ОПИС ДОБАРА

ПОСТОЈЕЋЕ  СТАЊЕ

За потребе модернизације топлотних подстаница, потребно је понудити испоруку, уградњу и повезивање опреме у топлотним подстаницама којом ће се обезбедити  даљински надзор и управљање предметним топлотним подстaницама.

У ЈП Грејање Смедерево, инсталиран је систем за даљински надзор и управљање ''Wоndеrwаrе  Run Time In Touch SCADA'' и на исти је повезано 52 топлотних подстаница. У оквиру модернизације топлотних подстаница предвиђен је наставак радова на аутоматизацији топлотних подстаница а што подразумева повезивање 23 топлотних подстаница на постојећи систем даљинског надзора и управљања.

Топлотне подстанице које су предмет аутоматизације су индиректног типа са уграђеним измењивачима топлоте. У свим топлотним подстаницама су уграђени калориметри (мерила топлоте) и регулациони вентили са елекотромоторним погоном на примарном делу топлотне подстанице.

За потребе модернизације топлотних подстаница потребно је извршити:

- Испоруку, уградњу и повезивање трансмитера притиска 0-16 bar на потисном и повратном воду примарног дела топлотне подстанице.

- Испоруку, уградњу и повезивање трансмитера притиска 0-6 bar на повратном воду секундарног дела топлотне подстанице.

- Испоруку, уградњу и повезивање сензора температуре на потисном воду и на повратним гранама секундарног дела топлотне подстанице.

- Испоруку, уградњу и повезивање напојних и комуникационих модула за постојећа мерила топлотне енергије.

- Испоруку, уградњу и повезивање електро ормана топлотне подстанице према условима датим у техничком опису.

- Повезивање топлотних подстаница на постојећи систем даљинског надзора и управљања (SCADA).

Напомена: Набавка комуникационих интернет модема за све топлотне подстанице и њихова телекомуникациона веза према провајдеру је обавеза наручиоца.

ТЕХНИЧКИ ОПИС

Опис система

За све топлотне подстанице које су предмет аутоматизације, неопходно је извршити повезивање на постојећи систем за даљински надзор и управљање тако да се обезбеди:

- потпуна локална аутоматизација (на нивоу подстанице): управљање регулационим кругом грејања (електромоторним погонима вентила), мерење температура и притисака, управљање циркулационим пумпама, преузимање података са мерила топлоте (калориметара);

- графички приказ технолошке шеме подстанице и приказ свих мерених величина и даљински надзор и управљање сваке појединачне примарне подстанице у постојећем систему даљинског надзора и управљања (надоградња постојеће SCADA апликације);

- графички приказ технолошке шеме подстанице и приказ свих мерених величина и даљински надзор и управљање сваке појединачне подстанице преко стандардног Интернет претраживача;

РАЗВОДНИ ОРМАН ТОПЛОТНЕ ПОДСТАНИЦЕ

Разводни ормани треба у себи да садрже комплетну заштитну, командну, сигналну, управљачку (контролер за аутоматски рад подстанице) и комуникациону електро опрему.

Сва опрема у разводним орманима, као и само кућиште, мора бити високог квалитета и произведена од стране неког реномираног светског произвођача.

Опрема у разводном орману мора бити означена ознакама као на једнополној и управљачкој шеми. Такође сви елементи на спољној страни ормана морају бити недвосмислено означени јасно видљивим натписним плочицама.

Кућиште

Сву опрему сместити у метални разводни орман степена заштите најмање IP54. Орман је за монтажу на зид. Увод каблова је од горе или од доле, што ће се установити непосредно пред само извођење радова приликом дефинисања места за разводни орман. Димензионисати кућиште тако да након уградње све опреме остане најмање 20% слободног простора у разводном орману. Потребно је да орман буде квалитетно израђен од два пута декапираног лима, пластифициран и опремљен типским бравицама за затварање.

Главни прекидач

Потребно је предвидети главни прекидач на доводу електричне енергије у орман. Дозвољава се да функцију главног прекидача обавља трополна гребенаста склопка 0–1, чија се струја прекидања димензионише спрам максималне једновремене струје разводног ормана. Гребенасту склопку монтирати на врата или бок разводног ормана.

Изводи за напајање потрошача у подстаници

- Осветљење подстанице – предвидети један монофазни струјни извод који се повезује испред главног прекидача и штити аутоматским осигурачем, одговарајуће струје и карактеристике, прекидне моћи 6kА. Са њега напојити постојећу инсталацију осветљења у подстаници.

- Осветљење разводног ормана – предвидети један монофазни струјни извод који се повезује испред главног прекидача и штити аутоматским осигурачем, одговарајуће струје и карактеристике, прекидне моћи 6kА. Са њега напојити флуо светиљку за разводни орман, која мора имати on/off склопку на себи.

- Монофазна прикључница – предвидети један монофазни струјни извод који се штити аутоматским осигурачем, одговарајуће струје и карактеристике, прекидне моћи 6kА. Потребно је да прикључница буде од силумина и да се монтира на бочну страницу разводног ормана.

- Монофазна прикључница – предвидети један монофазни струјни извод који се штити аутоматским осигурачем, одговарајуће струје и карактеристике, прекидне моћи 6kА. Потребно је да прикључница буде од PVC–а и да се монтира на ДИН шину унутар разводног ормана. Ова прикључница се користи за напајање комуникационог модема

- Трофазна прикључница – предвидети један трофазни струјни извод који се штити трополним аутоматским осигурачем, одговарајуће струје и карактеристике, прекидне моћи 6kА. Потребно је да прикључница буде од силумина и да се монтира на бочну страницу разводног ормана.

- Командни напон електромотора пумпи – предвидети један монофазни струјни извод који се штити аутоматским осигурачем, одговарајуће струје и карактеристике, прекидне моћи 6kА.

- Електромотори циркулационих пумпи – за сваку пумпу, без обзира да ли је монофазна или трофазна, предвидети трофазни струјни извод. Цео овај извод комплетно трофазно ожичити од довода до излазних стезаљки. У општем случају извод се састоји од:

моторне заштитне склопке,

моторног контактора,

редних стезаљки.

Активирање контактора је путем гребенастог прекидача 1–0–2 (1–ручно, 0–искључено, 2–аутоматски) који се монтира на врата ормана. Стављањем овог прекидача у положај „1“ припадајућа циркулациона пумпа стартује. У положају „2“ старт/стоп циркулационе пумпе се врши са одговарајућег излаза контролера. Свакој пумпи се придружује један овакав прекидач.

На вратима разводног ормана, за сваку пумпу, извести сигнализацију:

– рада пумпе,

– прораде заштите,

коришћењем сигналиних светиљки (22mm са ЛЕД диодама одговарајућих боја.

- Напајање контролера, калориметара и електромоторног погона вентила – предвидети један монофазни струјни извод за све наведене уређаје. Извод заштитити аутоматским осигурачем, одговарајуће струје и карактеристике, прекидне моћи 6kА.

Из сигурносних разлога потребно је да овај извод и извод за командни напон пумпе буду са исте фазе.

Сви електромоторни погони вентила су 230VAC, тротачкастом регулацијом. Излазе контролера за отварање и затварање електромоторног погона вентила повезати преко гребенастог прекидача 1–2 (1–ручно, 2–аутоматски) и гребенастог прекидача 1–0–2 (1–ротварање, 0–стоп, 2–затварање) који се монтира на врата ормана. Струјни изводи сензора температуре и притиска, као и комуникационе везе се преко редних стезаљки повезују на одговарајуће улазе/излазе контролера.

Електроинсталациони водови

- У општем случају сматрати да се врши замена свих електроинсталационих водова у подстаници. Уколико су, пак, постојећи електроинсталациони водови одговарајућих типова, у добром стању, положени на исправан начин и није потребно њихово настављање, дозвољава се задржавање истих. Процену стања инсталације и одлуку о не вршењу замене доноси представник Инвеститора.

- Сви електроинсталациони водови који се налазе под напоном 230V према земљи морају бити типа PP00–Y. За ниже напонске нивое (везе ка сензорима температуре и притиска, комуникациони водови) користити водове типа LiYCY одговарајућег броја жила/парица. Заштитни екран ових водова се везује на сабирницу заштитног вода (PE) у разводном блоку. Инсталациони водови се уводе у разводни блок и елементе инсталације преко кабловских уводница одговарајућег пречника.

- У целој инсталацији подстанице морају бити раздвојени неутрални проводник N (плаве боје) и заштитни проводник PE (жуто–зелени).

- Инсталационе водове поставти на зид помоћу затворених ПВЦ ПОК канала или помоћу одстојних обујмица по најповољнијој траси, по правилу на 30 cm од таванице. Сви електроинсталациони водови се непосредно код самих уређаја (тачније, по силаску са зида) уводе у пластифиcирана метална гибљива црева одговарајућег пречника и тако доводе до уводнице потрошача/уређаја.

Извештаји о испитивању разводних ормана

- За сваки разводни орман је потребно саставити извештај – протокол о испитивању, који ће бити оверен од стране Извођача.

Документација која се испоручује уз сваки разводни орман

Приликом испоруке разводних ормана уз сваки орман доставити:

- радионичку документацију за конкретан орман конкретне подстанице и

- извештај о испитивању конкретног разводног ормана конкретне подстанице.

Наведену документацију спаковати у једну фасциклу и један примерак поставити у разводни орман. Други и трећи примерак доставити Инвеститору.

ЕЛЕКТРОНСКИ регулатор

Општи захтеви

Електронски регулатор треба да омогући регулацију температуре воде у потисном воду секундарног дела топлотне подстанице у функцији промене температуре спољашњег ваздуха по задатој радној кривој. Регулатор управља радом електромоторног вентила и мења проток воде кроз примарни део топлотне подстанице у функцији спољне температуре.

Технички подаци

Регулациона јединица

Електронски регулатор - контролер поред функције регулације мора да обезбеди следеће функције:

- ограничава највишу температуру у разводу секундара,

- омогућава управљање преко криве грејања од минимум 9 тачака, која се задаје преко преносног терминала, SCADA софтвера или било ког интернет претраживача,

- омогућава дневно, недељно и месечно програмирање рада појединачних грејних кругова,

- сат и датум реалног времена са батеријским бекапом, обезбеђено батеријско напајање, са аутоматском променом летњег и зимског рачунања времена,

- могућност комуникације са фреквентно регулисаним циркулационим пумпама,

- могућност аутоматског одржавања притиска у секундару помоћу електромагнетног вентила уграђеног на воду за допуну,

- обезбеђен софтвер (OPC сервер) за приступ постојећем систему за даљински надзор и управљање  – ''Wonderware” Run Time In Touch SCADA,

- могућност приступа контролеру преко стандардног интернет претраживача (MS Internet explorer, Mozila Fire Fox, Google Chrome,…),

- Етхернет прикључак,

- могућност слободног креирања графичког приказа топлотне подстанице приликом wеб приступа,

- могућност комуникације са мерилима топлоте (RS232 серијска веза или Mbus комуникација),

- функција ограничења протока на основу информације са мерила топлотне енергије,

- одговарајући број аналогних улаза основног модула (температура pt1000, притисак 0-10V, или 4-20mА),

- одговарајући број аналогних излаза основног модула (електромоторни вентил),

- одговарајући број дигиталних улаза основног модула (испад пумпе),

- одговарајући број дигиталних излаза (електромоторни вентил, старт циркулационих пумпи),

- избор рада електромоторног погона вентила за регулацију по температури -  ручно/аутоматски,

- функција прекида грејања може искључити грејање и зауставити рад пумпи при високим спољним температурама,

- могућност задавања фиксне вредности жељене температуре напојне воде или паралелног помака криве грејања за потребе обезбеђивања грејања у редукованом режиму,

- функцију заштите инсталације од смрзавања,

- функцију заштите циркулационих пумпи и регулационих вентила у летњем периоду,

- функцију трајног чувања података у случају нестанка напајања,

- могућност калибрације измерене вредности спољне температуре,

- могућност калибрације измерене вредности температуре на потису секундара,

Електронски регулатор – контролер који врши управљање радом у топлотној подстаници треба да буде слободно програмабилан, модуларног типа тј. са могућношћу проширења основног модула са улазно излазним јединицама тј. комуникационим модулима.

Улазни подаци

Аналогни улазни подаци (AI)

- температура воде у потисном воду секундарног дела топлотне подстанице - користи се за регулацију

- температура воде у повратном воду секундарног дела топлотне подстанице (на свакој грани)

- температура спољног ваздуха - користи се за регулацију грејања

- притисак на потисном воду примарног дела топлотне подстанице

- притисак на повратном воду примарног дела топлотне подстанице

- притисак на повратном воду секундарног дела топлотне подстанице

- резервни улази (2)

Минимална конфигурација коју мора да задовољи регулатор износи 8 (осам) аналогних улаза а у зависности од броја повратних грана на којима је потребно уградити сензоре температуре, предвидети модул са додатним аналогним улазима.

Дигитални улазни подаци (DI)

- сигнал рада пумпе

- сигнал квара пумпе

Минимална конфигурација коју мора да задовољи регулатор износи 4 (четири) дигитална улаза.

Излазни подаци

Аналогни излазни подаци (АО)

Број и врста аналогних излаза:

- Регулатор треба да омогући могућност управљања фреквентно регулисаним циркулационим пумпама,

- Минимална конфигурација коју мора да задовољи регулатор износи 4 (четири) аналогна излаза.

Дигитални излазни подаци (DO)

Број и врста дигиталних излаза:

- Регулатор треба да омогући управљање електромоторним погоном вентила за грејање (отвара/затвара), циркулационим пумпама за грејање и могућност управљања електромагнетним ветнилом за аутоматску допуну и одржавање притиска у систему,

- Минимална конфигурација коју мора да задовољи регулатор износи 4 (четири) дигитална излаза а у зависности од броја регулационих вентила, циркулационих пумпи и да ли се уграђује опрема за аутоматску допуну система предвидети модул са додатним дигиталним излазима.

Сензори

Сензори теmпературе

- За сваки регулациони круг грејања испоручити, и повезати одговарајуће сензоре температуре (Pt1000) на потису секундара и на свакој повратној грани секундарног круга. Сви сензори на води морају бити испоручени и монтирани са одговарајућим чаурама од нерђајућег челика,

- Место монтаже сензора на регулационом кругу грејања потисне температуре је колектор потиса грејања, а повратне температуре на повратним гранама грејања,

- У свим топлотним подстаницама испоручити, монтирати и повезати одговарајући сензор спољашње температуре. Сензор спољашње температуре монтирати искључиво на северној страни фасаде објекта, на место које не сме бити изложено било каквим другим температурним утицајима (из или ван објекта) осим температуре амбијента.

- Сви сензори температуре морају бити минимално у класи заштите IP54. Опсег мерења сензора температуре на води 0÷140°C. Опсег мерења сензора спољашње температуре -30÷50°C.

Сензори притиска

- У топлотним подстаницама, неопходно је испоручити, уградити и повезати сензоре притиска 0÷16 baр / 0÷6 bar, минимално у степену заштите IP65, за температуру амбијента до 85°C, тачности ±0.5%, са одговарајућим излазним сигналом.

- Сензори притиска се монтирају на следећа мерна места :

- на потису примарног круга

- на поврату примарног круга

- на збирном повратном воду секундара

Регулациони вентили са електромоторним погоном

- Сви електромоторни погони вентила су 230VAC, са тротачкастом регулацијом, степен заштите IP54.

Мерила топлоте (калориметри)

У свим топлотним подстаницама у примарном делу су уграђена мерила топлотне енергије (калориметри).

Неопходно је за све калориметре:

- На предвиђено место уградити и повезати одговарајућу комуникациону картицу (M– Bus, RS232), ради даљинског очитавања калориметара. Минималан скуп мерења са калориметра који се морају омогућити даљински доступним су: потисна и повратна температура, тренутни проток и тренутна снага, акумулисана енергија и акумулисана запремина. Сва наведена мерења са свих калориметара унутар подстанице морају бити доступна преко стандардног Интернет претраживача и на SCADA апликацији,

- Уместо батеријских напајања уградити и повезати напојне модуле 230VAC. Постојеће батерије Извођач је дужан да демонтира и преда Инвеститору,

Комуникациона опрема

- Набавка комуникационих Интернет модема за све топлотне подстанице и њихова веза према провајдеру је обавеза Инвеститора.

- Уградњу модема у електрокомандни орман топлотне подстанице, повезивање њиховог напајања, као и повезивање са електронским регулатором врши Извођач радова.

- За сваки комуникациони Интернет модем провајдер обезбеђује једну јединствену статичку IP адресу.

Софтвер за SCADA апликацију мора да омогући следеће:

- Надзор и управљање топлотним подстаницама које су предмет радова,

- Шематски приказ топлотне подстанице са следећим елементима: арматура, мерно регулациона и сигурносна опрема, измењивачи топлоте, циркулационе пумпе,

- Приказ тренутних вредности  свих измерених / израчунатих величина:

  - ТЕМПЕРАТУРЕ:

    - потиса примара

    - поврата примара

    - потиса секундара

    - поврата секундара

    - спољашња

    - задата по клизном дијаграму

  - ПРИТИСЦИ:

    - Потиса примара

    - Поврата примара

    - Поврата секундара

  - ПОДАЦИ СА МЕРИЛА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ

    - Кумулативна енергија (MWh)

    - Кумулативни проток (m3)

    - Тренутна снага (кW)

    - Тренутни проток (m3/h)

Као и приказ

  - ДАТУМА И САТА РЕАЛНОГ ВРЕМЕНА

  - ПРИКАЗ РАДНОГ СТАЊА

    - Циркулациона пумпа (у раду / није у раду)

    - Пролазни регулациони вентил са електромоторним погоном (отвара/ стоп/затвара)

- Приказ тренда претходно наборјаних параметара за изабрани датум,

- Табеларни приказ претходно набројаних параметара према редоследу по жељи инвеститора – тј. редоследу у постојећој SCADA апликацији,

- Извештај за изабрани дан / период са приказом свих величина из табеларног приказа,

- Приступ параметрима и могућност измене истих само за то овлашћеним лицима,

- Алармна стања,

- Дојава квара на ситему

Софтвер за WEB  апликацију мора да омогући следеће:

- Надзор и управљање топлотним подстаницама које су предмет радова,

- Шематски приказ топлотне подстанице са следећим елементима: арматура, мерно регулациона и сигурносна опрема, измењивачи топлоте, циркулационе пумпе, систем одржавања притиска,

- Приказ тренутних вредности  свих измерених / израчунатих величина:

  - ТЕМПЕРАТУРЕ:

    - потиса примара

    - поврата примара

    - потиса секундара

    - поврата секундара

    - спољашња

    - задата по клизном дијаграму

  - ПРИТИСЦИ:

    - Потиса примара

    - Поврата примара

    - Поврата секундара

  - ПОДАЦИ СА МЕРИЛА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ

    - Кумулативна енергија (MWh)

    - Кумулативни проток (m3)

    - Тренутна снага (кW)

    - Тренутни проток (m3/h)

Као и приказ:

  - ДАТУМА И САТА РЕАЛНОГ ВРЕМЕНА

  - ПРИКАЗ РАДНОГ СТАЊА

    - Циркулациона пумпа (у раду / није у раду)

    - Пролазни регулациони вентил са електромоторним погоном (отвара/ стоп/затвара)

- За сваку од измерених величина приказ тренда,

- Приступ параметрима и могућност измене истих само за то овлашћеним лицима,

- Алармна стања

III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. став 1. тачка 1) Закона);

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. став 1. тачка 2) Закона);

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. став 1. тачка 4) Закона);

4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности, која је на снази у време подношењa понуда (чл. 75. став 2. Закона).

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:

1.2.1. Да понуђач у поступку предметне јавне набавке располаже неопходним пословним капацитетом и то да је: понуђач у последњих 5 година (у 2012, 2013, 2014, 2015. или 2016. години) извео радове на пословима аутоматизације подстаница са постављањем система даљинског надзора и управљања (минимум 50 топлотних подстаница);

1.2.2.  Понуђач мора бити оспособљен за рад на постојећем "wonderware" in touch scada софтверу и  поседовати лиценциран софтвер "wonderware" in touch development;

1.2.3. Понуђач мора поседовати важеће сертификате система менаџмента квалитета: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001;

1.2.4. Да понуђач у поступку јавне набавке располаже неопходним кадровским капацитетом (без обзира на основ уговора по којем су ангажовани запослени), односно да има минимум 2 (два) запослена дипломирана инжењера електро струке (VII степен стручне спреме),  са лиценцама за одговорног извођача радова и то један са лиценцом 450 и један са лиценцом 453 и минимум 5 (пет) запослених електро техничара или електро инсталатера (III, IV или V степен стручне спреме);

1.2.5. Да је понуђена опрема усаглашена са захтевима наведеним у техничкој спецификацији;

1.2.6. Да ће понуђач приликом извођења радова који су предмет ове јавне набавке поштовати мере за безбедан и здрав рад, односно ангажовати лица која су стручно оспособљена за безбедан и здрав рад;

1.2.7. Да је понуђач обишао топлотне подстанице у којима ће бити уграђена добра и изведени радови који су предмет јавне набавке.

1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. Закона дефинисане конкурсном документацијом, а додатне услове испуњавају заједно.

1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. Закона дефинисане конкурсном документацијом, а додатне услове испуњавају заједно.

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, односно Образац изјаве подизвођача, дати су у поглављу III, одељак 3), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона дефинисане овом конкурсном документацијом. Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 2. Закона, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

Услов: Да понуђач у поступку предметне јавне набавке располаже неопходним пословним капацитетом и то да је: понуђач у последњих 5 година (у 2012, 2013, 2014, 2015. или 2016. години) извео радове на пословима аутоматизације подстаница са постављањем система даљинског надзора и управљања (минимум 50 топлотних подстаница);

Доказ: Списак најважнијих изведених радова – референтна листа понуђача за период последњих 5 година (у 2012, 2013, 2014, 2015. или 2016. години) са износима, датумима и бројем реализованих топлотних подстаница код наручилаца (референтна листа је дата у поглављу X конкурсне документације).

Услов: Понуђач мора бити оспособљен за рад на постојећем "wonderware" in touch scada софтверу и поседовати лиценциран софтвер "wonderware" in touch development;

Доказ: Потврда представника / овлашћеног дистрибутера за Републику Србију, о поседовању лиценцираног софтвера.

Услов: Понуђач мора поседовати важеће сертификате система менаџмента квалитета ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001;

Доказ: Понуђач је у обавези да достави фотокопије важећих, тражених сертификата.

Услов: Да понуђач у поступку јавне набавке располаже неопходним кадровским капацитетом (без обзира на основ уговора по којем су ангажовани запослени), односно да има минимум 2 (два) запослена дипломирана инжењера електро струке (VII степен стручне спреме),  са лиценцама за одговорног извођача радова и то један са лиценцом 450 и један са лиценцом 453 и минимум 5 (пет) запослених електро техничара или електро инсталатера (III, IV или V степен стручне спреме);

Доказ: Подаци о кадровском капацитету морају бити на сопственом меморандуму оверени печатом и потписани од стране одговорног лица понуђача. Понуђач доставља списак тражених запослених и степен стручне спреме са прилогом – фотокопија тражених лиценци и потврду о важности, као и фотокопију М3А/МА образца за инжењере, односно фотокопију М3А/МА обрасца за електро техничара или електро инсталатера.

Услов: Да је понуђена опрема усаглашена са захтевима наведеним у техничкој спецификацији.

Доказ: Изјава о усаглашености понуђене опреме са техничком спецификацијом (дата у поглављу XI конкурсне документације), и за опрему дефинисану у оквиру Обрасца структуре понуђене цене (ставке 1-12), понуђач доставља техничку документацију којом доказује усаглашеност понуђене опреме са захтевима наведеним у техничком опису.

Услов: Да ће понуђач приликом извођења радова који су предмет ове јавне набавке поштовати мере за безбедан и здрав рад, односно ангажовати лица која су стручно оспособљена за безбедан и здрав рад.

Доказ: Изјава о оспособљености за безбедан и здрав рад (дата у поглављу XII конкурсне документације).

Услов: Да је понуђач обишао топлотне подстанице у којима ће бити уграђена добра и изведени радови који су предмет јавне набавке.

Доказ: Потврда оверена од стране наручиоца да је понуђач обишао локације на којима ће бити уграђена добра и изведени радови. Наручилац ће обезбедити обилазак топлотних подстаница за све потенцијалне понуђаче најкасније до 4. јула 2017. године. Обилазак ће почети из просторија Наручиоца у 10 часова у заказаном термину са понуђачима. Понуђачи који обиђу топлотне подстанице у заказаном термину добиће потврду потписану и оверену од стране представника наручиоца коју су обавезни да приложе у понуди.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из члана 75. став 1. тачка 1) до тачке 4), који су јавно доступни на интернет страници Агенције за привредне регистре – Регистар понуђача.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу:

И З Ј А В У

Понуђач ________________________________________________________ (Назив понуђача) у поступку јавне набавке мале вредности – набавка и уградња „SKADA“ система у котларницама ЈН бр. 1.1.1/2017, испуњава услове из чл. 75. Закона дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку и то:

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности, која је на снази у време подношењa понуда.

Место:_____________                                                                           Понуђач:

Датум:_____________	М.П.	_____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач ________________________________________________________ (Назив подизвођача) у поступку јавне набавке мале вредности – набавка и уградња „SKADA“ система у котларницама ЈН бр. 1.1.1/2017, испуњава услове из чл. 75. Закона дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку и то:

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2)  Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије.

4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности, која је на снази у време подношењa понуда.

Место: _____________	  Подизвођач:

Датум: _____________	М.П.	_____________________

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног подизвођача и оверена печатом.

IV УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти. На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача.

Понуду доставити на адресу: ЈП Грејање Смедерево, Бранка Радичевића бр. 8, 11300 Смедерево, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку – набавка и уградња „SKADA“ система у котларницама ЈН бр. 1.1.1/2017 - НЕ  ОТВАРАТИ”.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 07.07.2017. године до 13 часова. Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Отварање понуда обавиће се 07.07.2017. године са почетком у 13.30 часова. Пре почетка      поступка јавног отварања понуда представници понуђача који ће присуствовати  поступку отварања понуда  дужни су да наручиоцу предају писмена пуномоћја, на  основу којих ће доказати овлашћење  за  учешће у поступку  јавног отварања понуда.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда обавезно садржи:

- Потврду оверену од стране наручиоца да је понуђач обишао локације на којима ће бити уграђена добра и изведени радови.

- Све доказе о испуњавању обавезних и додатних услова за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона

- Попуњен, потписан и печатом оверен Образац понуде;

- Попуњен, потписан и печатом оверен Модел уговора;

- Попуњен, потписан и печатом оверен Образац структуре понуђене цене;

- Образац трошкова припреме понуде (није обавезно);

- Попуњен, потписан и печатом оверен Образац изјаве о независној понуди;

Понуђач може да поднесе само једну понуду и не може је мењати. Понуда са варијантама није дозвољена.

3. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач  је  дужан  да  јасно  назначи  који  део  понуде  мења  односно  која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде доставити на адресу: ЈП Грејање Смедеерво, Бранка Радичевића бр. 8, 11300 Смедерево, са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку – набавка и уградња „SKADA“ система у котларницама ЈН бр. 1.1.1/2017 – НЕ ОТВАРАТИ“ или

„Допуна понуде за јавну набавку – набавка и уградња „SKADA“ система у котларницама ЈН бр. 1.1.1/2017 – НЕ ОТВАРАТИ“ или

„Опозив понуде за јавну набавку – набавка и уградња „SKADA“ система у котларницама ЈН бр. 1.1.1/2017 – НЕ ОТВАРАТИ“ или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку – набавка и уградња „SKADA“ система у котларницама ЈН бр. 1.1.1/2017  – НЕ ОТВАРАТИ“

На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

4. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (Образац V), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

5. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље V) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

6. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке у складу са чл. 81. став 4. и то:

- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати  групу понуђача пред наручиоцем;

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености ус лова који су наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

7. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА И ИЗВРШЕЊА РАДОВА И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

7.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања

Рок плаћања мора бити у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“ бр. 119/2012 и 68/2015), односно 45 дана од дана пријема сваке фактуре, односно привремене ситуације.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђач који захтева авансну уплату, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

7.2. Рок извршења и други захтеви у погледу набавке добара и извршења радова

Рок испоруке и уградње „SKADA“ система не може бити дужи од 45 радних дана од дана закључења уговора. Пуштање у рад „SKADA“ система мора бити извршено у периоду од 1 - 10 октобра 2017. године.

Уз потписан уговор изабрани понуђач обавезно мора да достави доказ о оспособљености за безбедан и здрав рад запослених који ће бити ангажовани на извршењу предмета набавке (образац бр. 6).

7.3. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде нe може мењати понуду.

8. НАВОЂЕЊЕ НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА

Накнаду за коришћење патената и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

9. ПРЕДНОСТ ЗА ДОМАЋЕ ПОНУЂАЧЕ

Наручилац ће поступити у складу са одредбама чл. 86. Закона уколико у поступку јавне набавке буду учествовали страни понуђачи или уколико постоје понуде понуђача који нуде добра страног порекла.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити фиксна током периода важења уговора, изражена у динарима, са и без ПДВ-а.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

11. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Понуђач, чија понуда буде оцењена као најповољнија, дужан је да приликом потписивања уговора достави достави уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу са изјавом „без протеста“ и овлашћењем за попуну као средство финансијског обезбеђења у случају штете настале неизвршавањем обавеза из уговора, као и картон депонованих потписа.

Уколико понуђач не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором платиће казну од 10 % од вредности уговора без ПДВ-а.

Уколико се реализује средство обезбеђења, изабрани понуђач је у обавези да достави исто средство обезбеђења са овлашћењем за попуну, које ће гласити на 10% од вредности уговора без ПДВ-а.

12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може у писаном облику, путем поште на адресу Ул. Бранка Радичевића бр. 8 11300 Смедерево, путем електронске поште на e-mail – zglisic@sdstambeno.rs или факсом на број 026/4627-248, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуалне уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде. Наручилац ће у том случају у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 1.1.1/2017”.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац ће продужити рок за подношење понуда и објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид).

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

14. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Економски најповољнија понуда“.

Наручилац ће извршити  пондерисање на следећи начин:

1. Цена										до 90 пондера

Најповољнија цена 	x	максималан број  пондера

Пц =     _____________________________________________

понуђена цена

2. Гарантни рок на изведене радове од дана примопредаје		до 10  пондера

Понуђени  услови 	x	максималан број  пондера

Пг =	_____________________________________________

најповољнији услови

15. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА

Уколико две или више понуда имају исти број пондера, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио најнижу цену. У случају исте понуђене цене, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок на изведене радове, а у крајњој варијанти релевантан ће бити краћи рок испоруке, уградње и пуштања у рад система.

16. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у предметном поступку јавне набавке и које је претрпело или би могло да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона (у даљем тексту: подносилац захтева).

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из чл. 149. став 3. Закона, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из чл. 149. став 3. и 4. Закона, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 60.000,00 динара.

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Уплата таксе за подношење захтева за заштиту права из иностранства може извршити на девизни рачун Министарства финансија – Управе за трезор

НАЗИВ И АДРЕСА БАНКЕ:

Народна банка Србије (НБС)

11000 Београд, ул. Немањина бр. 17

Србија

SWIFT CODE: NBSRRSBGXXX

НАЗИВ И АДРЕСА ИНСТИТУЦИЈЕ:

Министарство финансија

Управа за трезор

ул. Поп Лукина бр. 7-9

11000 Београд

IBAN: RS 35908500103019323073

НАПОМЕНА: Приликом уплата средстава потребно је навести следеће информације о плаћању - „детаљи плаћања“ (FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT):

– број у поступку јавне набавке на које се захтев за заштиту права односи и назив наручиоца у поступку јавне набавке.

У прилогу су инструкције за уплате у валутама: EUR и USD.

PAYMENT INSTRUCTIONS

SWIFT MESSAGE MT103 – EU

| FIELD 32A: | VALUE DATE – EUR- AMOUNT |  |
| --- | --- | --- |
| FIELD 50K: | ORDERING CUSTOMER |  |
| FIELD 56A: | DEUTDEFFXXX |  |
| (INTERMEDIARY) | DEUTSCHE BANK AG, F/M |  |
|  | TAUNUSANLAGE 12 |  |
|  | GERMANY |  |
| FIELD 57A: | /DE20500700100935930800 |  |
| (ACC. WITH BANK) | NBSRRSBGXXX |  |
|  | NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL |
|  | BANK OF SERBIA – NBS BEOGRAD, |
|  | NEMANJINA 17 |
|  | SERBIA |
| FIELD 59: | /RS35908500103019323073 |
| (BENEFICIARY) | MINISTARSTVO FINANSIJA |
|  | UPRAVA ZA TREZOR |
|  | POP LUKINA7-9 |
|  | BEOGRAD |
| FIELD 70: | DETAILS OF PAYMENT |
| SWIFT MESSAGE MT103 – USD |
| FIELD 32A: | VALUE DATE – USD- AMOUNT |
| FIELD 50K: | ORDERING CUSTOMER |
| FIELD 56A: | BKTRUS33XXX |
| (INTERMEDIARY) | DEUTSCHE BANK TRUST COMPANIY |
|  | AMERICAS, NEW YORK |
|  | 60 WALL STREET |
|  | UNITED STATES |
| FIELD 57A: | NBSRRSBGXXX |
| (ACC. WITH BANK) | NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL |
|  | BANK OF SERBIA – NB BEOGRAD, |
|  | NEMANJINA 17 |
|  | SERBIA |
| FIELD 59: | /RS35908500103019323073 |
| (BENEFICIARY) | MINISTARSTVO FINANSIJA |
|  | UPRAVA ZA TREZOR |
|  | POP LUKINA7-9 |
|  | BEOGRAD |
| FIELD 70: | DETAILS OF PAYMENT |

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. Закона.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

Комплетно упутство о уплати таксе за захтев за заштиту права може се преузети на интернет адреси Републичке комисије за заштиту права kjn.gov.rs

16. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

17. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета јавне набавке максимално до 5% од вредности уговора.

V ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

На основу Позива за достављање понуда број 4611 од 29.06.2017. године за јавну набавку добара - набавка и уградња „SKADA“ система у котларницама, у поступку јавне набавке мале вредности, редни број 1.1.1/2017, понуђач доставља следећу понуду:

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора: |  |

- ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

- ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) Назив подизвођача |  |
| --- | --- |
| Адреса |  |
| Матични број |  |
| ПИБ |  |
| Име особе за контакт |  |
| Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач |  |
| Део предмета набавке који ће извршити подизвођач |  |
| 2) Назив подизвођача |  |
| Адреса |  |
| Матични број |  |
| ПИБ |  |
| Име особе за контакт |  |
| Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач |  |
| Део предмета набавке који ће извршити подизвођач |  |

Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу" попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

- ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) Назив учесника у заједничкој понуди |  |
| --- | --- |
| Адреса |  |
| Матични број |  |
| Порески идентификациуони број: |  |
| Име особе за контакт |  |
| 2) Назив учесника у заједничкој понуди |  |
| Адреса |  |
| Матични број |  |
| Порески идентификациуони број: |  |
| Име особе за контакт |  |
| 3) Назив учесника у заједничкој понуди |  |
| Адреса |  |
| Матични број |  |
| Порески идентификациуони број: |  |
| Име особе за контакт |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

- ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - јавна набавка мале вредности – набавка и уградња „SKADA“ система система у котларницама, редни број 1.1.1/2017.

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Рок и начин плаћања од дана пријема фактуре у складу са одредбама Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама „Службени гласник РС“ бр. 119/12 и 68/2015) | 45 дана од дана пријема фактуре |
| Рок испоруке и уградње „SKADA“ система од дана закључења уговора (не може бити дужи од 45 радних дана од дана закључења уговора) |  |
| Гарантни рок на испоручену опрему од дана примопредаје по спецификацији произвођача |  |
| Гарантни рок на изведене радове од дана примопредаје |  |
| Рок важења понуде (не краћи од 60 дана) |  |

Подизвођачу се поверава _____% укупне вредности набавке, односно: ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

( попуњава само понуђач који наступа са подизвођачем)

Датум                                                                                       Понуђач:

_____________________                         М.П.                   _______________________

Напомена:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

VI МОДЕЛ УГОВОРА

МОДЕЛ УГОВОРA

О НАБАВЦИ И УГРАДЊИ „SKADA“ система

Закључен између:

1. ЈП Грејање Смедерево, Бранка Радичевића бр. 8, Смедерево, које заступа директор Владимир Кулагић, дипл.инж.маш. (у даљем тексту: наручилац) с једне  стране и

2.____________________________________________________________________, које заступа ____________________________ (у даљем тексту: извршилац ) с друге стране

Члан 1.

Предмет овог Уговора је набавка, уградња и пуштање у рад „SKADA“ система за даљински надзор и управљање подстаницама за потребе наручиоца.

Члан 2.

Уговорне стране су сагласне да ће извршилац из чл. 1. извести све у складу са Позивом за подношење понуда бр. 4611 од 29.06.2017. године, Конкурсном документацијом бр. 4611/1 од 29.06.2017. године и Понудом извршиоца заведеном код наручиоца под бр. ________ од _________2017. године, који чине саставни део овог Уговора.

Члан 3.

Извршилац  се обавезује да:

- Изврши испоруку, уградњу и повезивање трансмитера притиска 0-16 бар на потисном  и повратном воду примарног дела топлотне подстанице са командним орманом;

- Изврши испоруку, уградњу и повезивање трансмитера притиска 0-16 бар на повратном  воду секундарног дела топлотне подстанице са командним орманом;

- Изврши испоруку, уградњу и повезивање сензора температуре на потисном воду  и на повратним гранама секундарног дела топлотне подстанице са командним орманом;

- Изврши испоруку, уградњу и повезивање напојних и комуникационих модула за постојећа мерила топлотне енергије;

- Изврши испоруку, уградњу и повезивање електро ормана топлотне подстанице према условима датим у техничком опису;

- Повеже топлотне подстанице на постојећи систем даљинског надзора и управљања (SKADA);

- Изврши пуштање „СКАДА“ система у рад.

Члан 4.

Извршилац је у обавези да све усклади са постојећом инфраструктуром, законском регулативом, обезбеђењем одрживости система, као и могућностима за даљи развој и проширење.

Извршилац у потпуности сноси одговорност да уградњом својих апликација на постојећи софтер неће угрозити рад постојећих апликација и опреме у топлотним подстаницама које су у „SKADA“  систему, за до сада прикључене 52 топлотне подстанице.

Члан 5.

Извршилац је у обавези да изврши реализацију свих уговорених обавеза у року одређеном Конкурсном документацијом наручиоца бр. 4611/1 од 29.06.2017. године и Понудом извршиоца заведеном код наручиоца под бр. ________ од _________2017. Године.

Члан 6.

Након извршења комплетне услуге уговорне стране потписују записник о примопредаји.

Члан 7.

Ако уговорне стране записнички утврде да извршени радови имају недостатке, извршилац је у обавези да исте отклонити у најкраћем примереном року, а најкасније у року од осам (8) дана од дана утврђивања недостатка.

Члан 8.

Гарантни рок на изведене радове од дана примопредаје износи  _________  године, а на испоручену опрему од дана примопредаје износи ______ године према спецификацији произвођача.

У периоду гарантног рока извршилац се обавезује  да отклони све грешке.

Члан 9.

Наручилац се обавезује да ће извршити уплату у укупном износу од _______________ динара без ПДВ-а, односно ________________ динара са ПДВ-ом, на текући рачун извршиоца бр. __________________________ код банке ___________________________ по испостављању привремених ситуација у року од 45 дана од дана пријема сваке фактуре у складу јединичним ценама датим у Понуди извршиоца заведеној код наручиоца под бр.  ________ од ___________ 2017. године.

Члан 10.

Извршилац се обавезује да приликом потписивања уговора достави уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу са изјавом „без протеста“ и овлашћењем за попуну као средство финансијског обезбеђења у случају штете настале неизвршавањем обавеза из уговора, као и картон депонованих потписа. Уколико продавац не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором платиће казну од 10 % од вредности уговора без ПДВ-а.

Уколико достављено средство обезбеђења буде реализовано, продавац је у обавези да у року од 10 дана достави исто средство обезбеђења са овлашћењем за попуну, које ће гласити на 10% од вредности уговора без ПДВ-а.

Члан 11.

Извршилац је сагласан да наручилац реализује средство обезбеђења из чл. 10. Уговора  уколико не отклони грешке у гарантном року.

Члан 12.

Извршилац се обавезује да приликом потписивања уговора достави доказе за сва лица која ће бити ангажована на извођењу услуга из чл. 1. Уговора, о оспособљености за безбедан и здрав рад у складу са Актом о процени ризика на радном месту и радној околини.

Члан 13.

Уговор се сматра закљученим на дан кад су га потписали овлашћени заступници обе уговорне стране, а ако га овлашћени заступници нису потписали на исти дан, Уговор се сматра закљученим на дан другог потписа по временском редоследу.

Уговор се закључује на одређено време, до испуњења уговорних обавеза обе уговорне стране, с тим што ће обавезе које доспевају у наредној буџетској години бити реализоване највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена за ту буџетску  годину.

Члан 14.

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета јавне набавке максимално до 5% од укупне вредности уговора.

Члан 15.

Овај Уговор се може раскинути у следећим случајевима:

- ако уговорне стране не поштују одредбе Уговора;

- споразумом уговорних страна;

- и другим случајевима предвиђеним законом.

Члан 16.

Све евентуалне промене ће бити дефинисане Анексом Уговора.

Члан 17.

У случају спора који настане у реализацији овог Уговора уговорне стране су сагласне  да настали спор реше споразумно.

Члан 18.

У случају да спор није решен споразумно, уговорне стране уговарају надлежност Привредног суда у  Пожаревцу.

Члан  19.

За све што овим Уговором није предвиђено и уговорено важиће одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 20.

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) примерка и то за сваку уговорну страну по два.

ЗА НАРУЧИОЦА				                ЗА ИЗВРШИОЦА

__________________________			   ____________________________

VII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни

за јавну набавку – набавка и уградња „SKADA“ система у котларницама, у поступку јавне набавке мале вредности, редни број 1.1.1/2017

а) Образац структуре понуђене цене

| Р.бр. | Опис | Назив | јед. мере | ком | јед. цена | укупна цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Напојни модул за напајање SIEMENS калориметра | "Siemens" WZR-AC230 или одговарајући другог произвођача | ком. | 9 |  |  |
| 2 | Модул за комуникацију SIEMENS калориметра са Електронским контролером | "Siemens" WZR-MB-GR или одговарајући другог произвођача | ком. | 9 |  |  |
| 3 | Напојни модул за напајање KAMPSTRUP калориметра | "Kampstrup" Multical 601,602,402-AC230 или одговарајући другог произвођача | ком. | 14 |  |  |
| 4 | Модул за комуникацију KAMPSTRUP калориметра са Електронским контролером | "Kampstrup" Multical 601,602,402-MB-GR или одговарајући другог произвођача | ком. | 14 |  |  |
| 5 | Испорука и повезивање трансмитера притиска, 0-16 bar, 4-20mA. Трансмитер притиска опсег мерења: 0-16 bar, Тачност 0,5%FS. Максимална темепратура медија: 85 0C, процесни прикључак: R1/2", степен заштите IP 65. | "Danfoss" MBS 3000 или одговарајући другог произвођача | ком. | 46 |  |  |
| 6 | Испорука и повезивање трансмитера притиска, 0-6 bar, 4-20mA. Трансмитер притиска опсег мерења: 0-6 bar, Тачност 0,5%FS. Максимална темепратура медија: 85 0C, процесни прикључак: R1/2", степен заштите IP 65. | "Danfoss" MBS 3000 или одговарајући другог произвођача | ком. | 23 |  |  |
| 7 | Испорука и повезивање уронског температурног сензора, Pt1000, R1/2". Материјал сонде: бакар, процесни прикључак: R1/2", опсег мерења 0-140 0C, степен заштите IP54. | "Danfoss" ESMU 100 или одговарајући другог произвођача | ком. | 96 |  |  |
| 8 | Испорука и уградња спољног температурног сензора, Pt1000. Спољни температурни сензор. Опсег мерења: од -30 до 50 0C, степен заштите IP54 | "Danfoss" ESMT или одговарајући другог произвођача | ком. | 23 |  |  |
| 9 | Испорука и уградња електронског регулатора - контролер за аутоматско вођење подстанице. Слободно програмабилан електронски контролер. 4 дигитална излаза 24V/1A, 4 аналогна излаза 0-10 VDC, 4 дигитална улаза мax 16VDC, 8 аналогних улаза 0-10VDC/4-20mA/Pt1000. Модуларно надоградив до 140 I/O канала. Монтажа на шину. Уграђен сат реалног времена. Комуникација: RS232, RS485, Ethernet, USB host. Уграђен "Webserver" - приступ контролеру путем било ког интернет претраживача нпр. "Intrenet Explorer". Видети технички опис електронског регулатора. | "BAS'' 920, 24 VAC, 4xDO, 4xAO, 4xDI, 8xAI, RS 232, 10/100 Mbit eternet, USB host или одговарајући другог произвођача | ком. | 23 |  |  |
| 10 | Испорука и уградња експанзионог модула - 8 аналогних улаза 0-10VDC/4-20mA/Pt1000. Видети технички опис електронског регулатора. | "BAS" 8АI, 24VAC или одговарајући другог произвођача | ком. | 8 |  |  |
| 11 | Испорука и уградња М-Bus мастер уређаја за комуникацију са калориметрима | "TECHBASE" MBUS 10 или одговарајући другог произвођача | ком. | 23 |  |  |
| 12 | Испорука, израда, монтажа и повезивање разводног орамана топлотне подстанице са припадајућom електро опремом. Meтално кућиште разводног ормана степена заштите најмање IP54, димензија таквих да се у исти може сместити неопходна опрема, квалитетно израђено од два пута декапираног лима, пластифицирано и опремљено типском бравицом за затварање. Видети технички опис разводног ормана топлотне подстанице. |  | ком. | 23 |  |  |
| 13 | Израда софтвера за испоручени електронски регулатор (софтвер за контролер и WEB софтвер) према захтеву инветитора. Видети технички опис за софтвер за WEB апликацију. |  | ком. | 23 |  |  |
| 14 | Израда SCADA апликације за даљински надзор и управљање за сваку топлотну подстаницу. Апликацију интегрисати у постојећи "Wonderware" In Touch SCADA систем за даљински надзор и управљање. Видети технички опис за софтвер за SCADA апликацију. |  | ком. | 23 |  |  |
| 15 | Припремно завршни радови и путни трошкови |  | ком. | 23 |  |  |
| 16 | Израда и испорука документације. Видети технички опис документације за електро орман. |  | ком. | 23 |  |  |
| Укупна вредност без ПДВ-а (позиције од 1 до 16): |  |
| Износ ПДВ-а: |  |
| Укупна вредност са ПДВ-ом: |  |

б) Упутство како да се попуни Образац структуре понуђене цене

У колону 6 понуђач уписује јединичну цену без пореза на додату вредност.

У колону 7 понуђач уписује укупну цену без пореза на додату вредност, која се добија када се износ из колоне 5 помножи износом из колоне 6.

Ставка Укупна вредност без ПДВ-а се добија када се саберу ставке од 1 до 16 из колоне 7.

Износ ПДВ-а се обрачунава на укупну вредност без ПДВ-а.

Укупна вредност са ПДВ-ом представља збир укупне вредности без ПДВ-а и износа ПДВ-а.

Датум:                                       М.П:                                     Потпис понуђача

__________________________                                                                   __________________________

VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Образац трошкова припреме понуде

За јавну набавку – набавка и уградња „SKADA“ система у котларницама, у поступку јавне набавке мале вредности, редни број 1.1.1/2017

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач _________________________ ___________________________________________________________

доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова.

Напомена:

Достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Образац изјаве о независној понуди

за јавну набавку – набавка и уградња „SKADA“ система у котларницама, у поступку јавне набавке мале вредности, редни број 1.1.1/2017

У складу са чланом 26. Закона, понуђач_____________________________________  са седиштем у _______________, ул. _________________________ бр. _____ даје следећу:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке набавка и уградња „SKADA“ система у котларницама, бр. 1.1.1/2017, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:	М.П.	Потпис понуђача

Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

X РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА ПОНУЂАЧА

Образац референтне листе понуђача

за јавну набавку – набавка и уградња „SKADA“ система у котларницама, у поступку јавне набавке мале вредности, редни број 1.1.1/2017

У листу се уносе најважнији изведени радови на пословима аутоматизације подстаница са постављањем система даљинског надзора и управљања у 2012, 2013, 2014, 2015. или 2016. години. Минимум је 50 топлотних подстаница укупно за све референтне наручиоце.

| Р.бр. | РЕФЕРЕНТНИ НАРУЧИЛАЦ | ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ БР. ТЕЛ. | ВРЕДНОСТ ПОСЛА У ДИНАРИМА БЕЗ ПДВ-А И БРОЈ ТОПЛОТНИХ ПОДСТАНИЦА | ДАТУМ ЗАВРШЕТКА ПОСЛА |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Понуђач изјављује под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да су сви наведени подаци тачни.

Место:____________________                                                      Овлашћено лице понуђача

М.П.

Датум:____________________                                                      _______________________

XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О УСАГЛАШЕНОСТИ ПОНУЂЕНЕ ОПРЕМЕ СА ТЕХНИЧКОМ СПЕЦИФИКАЦИЈОМ

Образац изјаве о усаглашености понуђене опреме са техничком спецификацијом

за јавну набавку – набавка и уградња „SKADA“ система у котларницама, у поступку јавне набавке мале вредности, редни број 1.1.1/2017

У складу са чланом 26. Закона, понуђач_____________________________________  са седиштем у _______________, ул. _________________________ бр. _____ даје следећу:

ИЗЈАВУ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да је понуђена опрема у поступку јавне набавке - набавка и уградња „SKADA“ система у котларницама, бр. 1.1.1/2017, усаглашена са захтевима наведеним у техничкој спецификацији конкурсне документације.

Датум:	М.П.       	Потпис понуђача

XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОСПОСОБЉЕНОСТИ ЗА БЕЗБЕДАН И ЗДРАВ РАД

Образац изјаве о стручној оспособљености за безбедан и здрав рад

за јавну набавку – набавка и уградња „SKADA“ система у котларницама, у поступку јавне набавке мале вредности, редни број 1.1.1/2017

У складу са чланом 26. Закона, понуђач _______________________________________ ____________________  са седиштем у _________________, ул. _________________________ бр. _____ даје следећу:

ИЗЈАВУ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да ћу поштовати све мере у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“ бр. 101/2005) и другим позитивним законским и подзаконским актима који регулишу ову област у циљу обезбеђивања услова за безбедан и здрав рад приликом извођења радова који су предмет јавне набавке - набавка и уградња „SKADA“ система у котларницама и анагажовати лица која су оспособљена за безбедан и здрав рад.

Датум:	М.П.       	Потпис понуђача

# Text boxes

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРЕЈАЊЕ СМЕДЕРЕВО, СМЕДЕРЕВО Бранка Радичевића 8

11300 СМЕДЕРЕВО

Телефони: 026/4627 148;  4628 299;  4622 941  Факс: 026/4627 248

www.sdstambeno.rs   E-mail: office@sdstambeno.rs